## Modellering af on-site elforsyning til datacenter

Notatet præsenterer en model, der sammenligner to teknologispor for on-site elproduktion til et storskala datacenter med et konstant elforbrug på 1 GW (8.760 timer om året). Modellen er udviklet som et analytisk grundlag for at vurdere, under hvilke betingelser vedvarende energi (VE) eller en lille modulær kernekraftreaktor (SMR) er det billigste valg.

### Operatørens problem

En datacentreoperatør er underlagt et lovkrav om, at en andel x af forbruget skal produceres on-site. Den resterende andel (1 - x) må importeres fra nettet til den løbende markedspris. Operatøren vælger teknologi og kapacitet med det formål at minimere de samlede annualiserede omkostninger. To teknologispor sammenlignes:

#### Kernekraft (SMR)

Reaktoren leverer et konstant output og dimensioneres til at dække det fulde forbrug på 1 GW, uanset værdien af x. Det er altid optimalt enten at dække præcis x⋅P (minimumsgrænsen) eller hele efterspørgslen med kernekraft (aldrig noget imellem), fordi grænseomkostningen er konstant. Med nuværende antagelser er break-even-prisen ca. 67 €/MWh: er den gennemsnitlige spotpris lavere, er det billigere at importere fra nettet; er den højere, betaler kerneraft sig. Med dansk 2025-prismønster dækker SMR det fulde forbrug. Installeret kapacitet: 1.111 MW (overskaleret til 90% kapacitetsfaktor).

#### VE (sol, landvind og batterier)

Operatøren dimensionerer tre anlægskomponenter: installeret effekt i sol og vind (MW) samt batteriets effektkapacitet (MW) og energikapacitet (MWh, sat til 4 timers varighed). For hvert af årets 8.760 timer vælges desuden, hvordan energien disponeres: opladning og afladning af batteriet, køb og salg til nettet samt eventuel curtailment af VE-overskud. Alle disse beslutninger — kapaciteter og timebeslutninger — optimeres simultant som ét lineært program med det formål at minimere de samlede annualiserede omkostninger. Operatøren er underlagt følgende rammer i hver time:

- On-site-krav: Nettoimport kan højst udgøre (1 - x) · 1.000 MW. Kravet gælder timen, ikke året — det er altså ikke muligt at importere mere om vinteren og kompensere med overskud om sommeren.

- Eksportloft: Salg til nettet er tilladt, men begrænset til (1 - x) · 1.000 MW pr. time.

- Batteriet er fuldstændig bidirektionalt: Det må oplade fra både VE-overskud og netimport og aflade til både datacentret og nettet. Der er ingen restriktion på retning — operatøren bestemmer selv, hvornår det er optimalt at købe billig strøm til batteriet og sælge den dyrt.

- Curtailment er gratis: VE-produktion, der hverken kan bruges, lagres eller eksporteres inden for de øvrige grænser, afskrives uden omkostning.

VE-løsningens økonomi afhænger stærkt af x. Ved lav x er importgrænsen løs, eksportloftet er generøst, og det er optimalt at overudbygge sol og vind markant: overskudsproduktionen sælges på markedet og finansierer en stor del af anlægsomkostningerne. Ved høj x strammes kravet time-for-time, eksportloftet falder, og systemet tvinges til selv at dække efterspørgslen i perioder med lav VE-produktion (Dunkelflaute) — det kræver store batterikapaciteter og driver LCOE op.

### Antagelser

Alle omkostningsantagelser stammer fra Energistyrelsens teknologikatalog (DEA 2030) og ET's egne SMR-tal. Alle priser er i euro, capex annualiseret med kapitalgenoprettingsfaktor (CRF) over teknologiernes levetid ved en diskonteringsrente på 4%.

| Teknologi | Capex | Fast O&M | Variabel O&M |
| --- | --- | --- | --- |
| SMR | 8.000 €/kW | — | 29,74 €/MWh |
| Sol | 450 €/kW | 10.400 €/MW/år | — |
| Vind | 1.150 €/kW | 16.663 €/MW/år | 1,98 €/MWh |
| Batteri (effekt) | 80 €/kW | 8.100 €/MW/år | — |
| Batteri (energi) | 200 €/kWh | — | — |

Batteriet er sat til 4 timers varighed i basisscenarierne. Netpriser er DK vægtet gennemsnit, omregnet fra DKK til EUR ved kurs 7,46.

### Resultater

Ved 2025-priser og x = 25 % er VE billigere end SMR; ved x = 50 % og derover er SMR billigst — og gabet vokser hurtigt. Tabel 1 viser resultaterne på tværs af år og x-værdier.

| år | On-site krav (x) | KK (M€/yr) | VE (M€/yr) | VE−KK (M€/yr) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 25% | 653.5 | -30.6 | -684.1 |
|  | 50% |  | 257.3 | -396.1 |
|  | 75% |  | 687.0 | +33.6 |
| 2023 | 25% |  | 493.1 | -160.3 |
|  | 50% |  | 607.4 | -46.0 |
|  | 75% |  | 1004.1 | +350.6 |
| 2024 | 25% |  | 592.8 | -60.6 |
|  | 50% |  | 1298.7 | +645.3 |
|  | 75% |  | 2198.4 | +1545.0 |
| 2025 | 25% |  | 528.6 | -124.9 |
|  | 50% |  | 752.1 | +98.7 |
|  | 75% |  | 1203.2 | +549.8 |

#### Kapacitetsvalg i hovedscenariet (x = 50 %, 2025)

Under optimale betingelser dimensionerer operatøren de følgende VE-anlæg (husk at kernekraftanlægget altid er ens):

|  | Sol | Vind | Batteri (effekt) | Batteri (energi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapacitet | 6.564 MW | 3.106 MW | 7.109 MW | 28.437 MWh (4t) |

Solkapaciteten på 6.564 MW er 6,6 gange datacentrets forbrug — en markant overbygning, der er rationel netop fordi eksport er tilladt op til 500 MW pr. time: overskudsproduktionen i soltimer finansierer en del af anlægsomkostningerne via salgsprisen. Vindkapaciteten på 3.106 MW dækker primært vinterperiodens behov. Batteriets store effektkapacitet (7.109 MW) tjener to formål simultant: det udjævner timevariation i VE-produktionen og optjener prisarbitrageindtægter ved at oplade i negative eller lave pristimer og aflade i dyre timer.

Den samlede nettoomkostning på 817,9 M€/år fremkommer som summen af anlægsinvesteringer, nettokøb og eksportsalg:

|  | Sol | Vind | Batteri | Inv. i alt | + Nettokøb | − Eksport |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M€/år | 217,5 | 270,5 | 518,0 | 1.006,1 | +84,3 | −272,6 |

Batteriet tegner sig alene for 51  af investeringsomkostningerne, primært drevet af energikomponenten (28.437 MWh ⋅200 €/kWh annualiseret). Eksportsalget på 272,6 M€/år svarer til en reduktion i de totale omkostninger på ca. 27 % og er den vigtigste enkeltpost til at finansiere den store sol- og vindoverbygning. Nettokøb fra nettet udgør en relativt beskeden post, da systemet er dimensioneret til at dække næsten al efterspørgsel on-site.

#### Figur 1 — VE-dispatch over året (x = 50%, 2025)

Figuren viser, hvordan datacentrets forbrug på 1.000 MW dækkes time for time. Vindkraft (blå) udgør rygraden, særligt i vinterhalvåret; solkraft (gul) er koncentreret i sommerperioden. Batteriet (rødt) glatter intradag-variationen og sikrer forsyning i timer uden tilstrækkelig VE. Netimport (beige) er lille og begrænset til perioder med lav VE-produktion og lav batteribeholdning. Den brune flade under nul er eksport: ved lav x er det optimalt at overudbygge sol og vind markant og sælge overskuddet på markedet — eksportindtægterne er en vigtig driver bag VE's lave omkostning ved x = 50 %. Eksporten er størst om sommeren (op til ca. 450 MW).

#### Figur 2 — Batteritilstand og flowmønster (x = 50%, 2025)

Figuren viser batteriets lagringstilstand (SOC, venstre akse) og charge/discharge-flows i MW (højre akse). SOC varierer typisk mellem 3 og 15 GWh, med de højeste niveauer i januar og i sommermånederne. Opladet effekt (lyserød) har spidser op mod 600-700 MW; det sker navnlig om sommeren, når soloverflod kombineres med høje priser. Afladning til datacentret (rød kurve) er betydelig og ujævn; afladning til nettet (sort) er mere stabil og afspejler prisarbitrage. Mønsteret illustrerer, at batteriet udfylder to roller: det sikrer forsyningssikkerhed ved Dunkelflaute og optjener arbitrageindtægter ved at flytte energi til dyre timer.

#### Initial vurdering

Modellen viser, at svaret på "KK eller VE" afhænger kritisk af lovkravet x. Ved lav on-site-andel vinder VE på eksportøkonomi; ved høj andel vinder SMR på produktionsomkostningernes stabilitet. Break-even ligger et sted mellem x = 25 % og x = 50 % — præcis placering afhænger af prisår og eventuel SMR fast O&M.